## Sheet1
检查项目 | 检查内容
点检、管理 | 1、严格执行进出入登记制度，严禁无关人员进入库区，外来人员进入必须签字，并将打火机、通讯工具交由门卫值班室保存。
2、危险源点每班检查三次，接班半小时内检查一次、班中检查一次、交班前1小时检查一次，并及时将检查结果填写在相应栏目内，交班前检查后检查人签名。
3、车间主任及安全员每周检查一次，主管科室每月至少检查2次。
4、发现问题或隐患如实记录并及时落实整改；
5、严格台账管理，收存和发放物品及危险源控制点应急救援物资必须进行认真登记，做到帐目清楚，帐物相符，库房保管员对当日的库存量要“一口清”，台账记录不能代签、涂改，原始记录应保存2年以上。
6、应确定一名主要负责人为防火负责人，并配备专（兼）职安全管理人员，并持证上岗。
7、定期对重大危险源中的设备、设施等进行检测、检验。
制度、标识 | 1、油库各类安全管理规章制度和安全操作规程健全并张贴上墙，职工熟知其内容；
2、在库区设置各类明显的安全警示标志： a、油库大门外设“油库重地，闲人免进”警示标识； b、油库大门外设“进入油库公告”牌； c、油库值班室设“油库A级危险源”标志牌； d、油库大门外设“严禁烟火”安全警示标志。
现场安全管理 | 1、加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建（构）筑物的防火距离应满足规范的要求；
2、架空通信线路和架空电力线路不得跨越加油站；
3、车辆入口和出口应分开设置，明确指示标识；
4、加油岛应高出停车场的地坪0.15～0.2m，其宽度不应小于1.2m；
5、加油机不得设在室内。
6、现场无明火和高温热源，巡检通道无障碍物；现场无其他安全消防隐患。
工艺、设施安全 | 1、汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内；
2、油罐的人孔应设操作井；
3、加油枪应采用自封式加油枪；
4、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置，管口高出建筑物顶面1.5m以上。
防火安全及消防设施 | 1、加油岛及汽车加油场地所设置的罩棚应采用非燃烧体材料制作；
2、加油站的灭火器材配置应符合规范的要求： a.每2台加油机设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器； b.埋地油罐须设35kg推车式干粉灭火器1个； c.加油站须配置灭火毯2块，沙子2m3。
3、配备自动喷淋灭火系统，并定期检测。
电气安全设施 | 1、各类设备及电器开关、插座、线符合防爆规定并安全完好；
2、加油站的罩棚、值班室等处均应设事故照明；
3、加油罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级节能型照明灯具；
4、当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实，且不得与油品、热力管道同沟敷设。
防雷、防静电措施 | 1、油罐必须有防雷接地，接地点不应少于2处；
2、加油站的防雷、防静电接地设施完好无氧化、断裂现象，必须定期检测，并在有效期内；
3、汽油罐车卸车场地应设卸车时用的防静电接地装置。
4、加油机、枪无泄漏,加油机与储油罐之间导线连接并接地,储油罐的输油管法兰连接铜片完好。
作业环境管理 | 1、加油站场地应平整，无积水、无积油，无任何障碍物；
2、清洗油罐的污水应集中收集处理，不得直接进入排水管道；
3、加油站内不得种植油性植物；
4、站内停车场及道路路面不应为沥青路面；
5、站内的沟、坑应有盖板盖住。
应急救援 | 1、事故应急预案完善并张贴上墙，职工熟知其内容；
2、库区通信、报警装置齐全，并保证处于适用状态。
3、消防水池水源充足，消防水泵、管道、阀门、喷头完好；
4、各类移动式消防器材完好；
5、按要求定期组织应急救援演练。
其它 | 无其它隐患

## 注意事项
注意：1、检查表写在Sheet1里。 2、每项占一行，不能占两行或多行。 3、首行必须为检查项目与检查内容的标题，第一列和第二列分 别对应为检查项目和检查内容。检查表数据从第二行开始， 中间不能出现空单元格，否则无法导入。